# ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ШУМ 
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

ГОСТ 12.1.036-81

(СТ СЭВ 2834-80)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система стандартов безопасности труда | ГОСТ 12.1.036-81 |
| --- | --- |
| ШУМ |  |
| Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях |  |
| Occupational safety standards system. | ( СТ СЭВ 2834-80) |
| Noise. Admissible levels of noise in |  |
| houses and public buildings |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. № 5895 срок введения установлен

с 01.07.82

1. Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы),

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2. Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-76.

3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.

4. Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.

| Наименование помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Палаты больниц и санаториев, операционные больниц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| днем | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |
| ночью | 51 | 39 | 31 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 25 |
| Кабинеты врачей лечебно-профилактических учреждений, днем | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы, залы совещаний, днем | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| Жилые комнаты квартир, спальные комнаты домов отдыха и пансионатов, детских дошкольных учреждений и школ-интернатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| днем | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| ночью | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 |
| Номера в гостиницах и жилые комнаты в общежитиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| днем | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
| ночью | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 |
| Холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха, днем | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| Залы кафе, ресторанов, столовых, днем | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| Торговые залы и залы ожидания предприятий торговли и бытового обслуживания, вокзалов, днем | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Примечания :

1. Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78.

Источник:https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_12103681_SSBT_SHum_Dopust.html

2. Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.